|  | FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad |  |
| --- | --- | --- |

| Operador | ELEPHAS SAS |
| --- | --- |
| Contrato disponible | 166_2026 |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico | 15388863 |

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

| Municipio | Caramanta |
| --- | --- |
| Departamento | Antioquia |
| Fecha diagnóstico | 06/08/2026 |
| Dirección del punto / sector | Carrera 21 18 1-99, Caramanta, Antioquia |
| Latitud | 5.547953660081284 |
| Longitud | -75.64486295285755 |
| Coordenadas formulario | -75.64_5.55 |

2. INFORMACIÓN GENERAL

| El mantenimiento tiene relación con cuál componente: | CCM |  |
| --- | --- | --- |
| Información ubicación CCM: | Estación de Policía |  |
| Evidencia ubicación CCM |  |  |
| ¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía? | NO |  |
| Propietario del CCM: | MUNICIPIO |  |
| Proveedor de energía del CCM: | EPM |  |
| Medio de comunicación del CCM: | FO |  |
| Proveedor de la conexión del CCM: | Gobernación de Antioquia |  |
| ¿Requiere actualización de conexión? | NO |  |
| ¿El espacio del CCM se usa para otra actividad? | NO |  |
| Administrador del CCM: | Comandante de estación de Policía |  |
| ¿Personal de T.I. en sitio? | NO |  |
| Foto 1 |  | Foto 2 |
| Foto 3 |  | Foto 4 |

3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

| 🗄️ RACK DE COMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
| Existe rack de comunicaciones: | SI |
| Estado del rack: | BUENO |
| Foto rack de comunicaciones |  |
| ¿Requiere kit de ventilación doble? | NO |
| 🔌 ACOMETIDA ELÉCTRICA |  |
| Existen cables: | SI |
| Estado de los cables: | BUENO |
| ¿Requiere cables? | NO |
| ⚡ TABLERO BREAKER |  |
| Existe tablero breaker: | NO |
| Existe breaker: | NO |
| ¿Requiere breaker? | NO |
| 🔋 TRANSFORMADOR REDUCTOR |  |
| Existe transformador reductor: | NO |
| ¿Requiere transformador reductor? | NO |
| 🛠️ TUBERÍA |  |
| Existe tubería: | NO |
| ¿Requiere tubería? | NO |
| 🛡️ CORAZA |  |
| Existe coraza: | NO |
| ¿Requiere coraza 3/4? | NO |
| 🔋 UPS |  |
| Existe UPS: | SI |
| Estado UPS: | BUENO |
| Foto UPS |  |
| ¿Requiere UPS? | NO |
| 🔋 BATERÍAS UPS |  |
| Existen baterías UPS: | NO |
| ¿Requiere baterías UPS? | NO |
| 🌎 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) |  |
| Existe SPT: | NO |
| ¿Requiere SPT? | NO |
| 🛡️ PROTECCIÓN |  |
| Existe protección: | NO |
| ¿Requiere protección? | NO |
| 🔌 PDU MULTITOMA |  |
| Existe PDU multitoma: | SI |
| Estado PDU multitoma: | BUENO |
| ¿Requiere PDU multitoma? | NO |
| 🔌 TOMA 125 V |  |
| Existe toma 125 V: | NO |
| ¿Requiere toma 125 V? | NO |
| 📏 CANALETA PLÁSTICA |  |
| Existe canaleta plástica: | SI |
| Estado canaleta plástica: | BUENO |
| ¿Requiere canaleta plástica 100x45? | NO |

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

| 📡 PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA |  |
| --- | --- |
| Existe punto físico de repetición: | NO |
| ¿Requiere mantenimiento? | NO |
| ⚡ PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA |  |
| Existe planta eléctrica y transferencia: | NO |
| ¿Requiere mantenimiento? | NO |
| 🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS |  |
| Existe fibra óptica: | SI |
| Estado fibra óptica: | BUENO |
| Foto fibra óptica |  |
| ¿Requiere fibra óptica? | NO |
| 🔌 ODF |  |
| Existe ODF: | SI |
| Estado ODF: | BUENO |
| Foto ODF |  |
| ¿Requiere ODF? | NO |
| 🔗 INYECTOR POE |  |
| Existe inyector PoE: | NO |
| ¿Requiere inyector PoE? | NO |
| ⚡ PATCH CORD |  |
| Existe patch cord: | SI |
| Estado patch cord: | BUENO |
| ¿Requiere patch cord? | NO |
| 🔌 PATCH PANEL |  |
| Existe patch panel: | NO |
| ¿Requiere patch panel? | NO |
| ¿Requiere toma RJ45? | NO |
| 🗂️ ORGANIZADOR DE CABLEADO |  |
| Existe organizador de cableado: | NO |
| ¿Requiere organizador de cableado? | NO |
| 🔄 CONVERTIDOR MONOMODO |  |
| Existe convertidor monomodo: | NO |
| ¿Requiere convertidor monomodo? | NO |
| 📡 MÓDULO TRANSCEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO |  |
| Existe módulo óptico: | SI |
| Estado módulo óptico: | BUENO |
| ¿Requiere módulo óptico? | NO |
| 🖧 SWITCH |  |
| Existe switch: | SI |
| Estado switch: | BUENO |
| Foto switch |  |
| ¿Requiere switch? | NO |
| 💾 DISCO DURO |  |
| Existe disco duro: | NO |
| ¿Requiere disco duro? | NO |
| 🛡️ FIREWALL |  |
| Existe firewall: | NO |
| ¿Requiere instalación de firewall? | NO |
| 🌍 ENRUTADOR VPN |  |
| Existe enrutador VPN: | NO |
| 📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |  |
| Existe equipo TX/RX: | NO |
| ¿Requiere equipo TX/RX? | NO |
| ❄️ EQUIPO A/C MINI SPLIT |  |
| Existe equipo A/C mini split: | NO |
| ¿Requiere equipo A/C mini split? | NO |
| 🧲 ELECTROIMÁN 600 LB |  |
| Existe electroimán 600 lb: | NO |
| ¿Requiere electroimán 600 lb? | NO |

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

| 💽 SERVIDOR NVR |  |
| --- | --- |
| Existe servidor NVR: | SI |
| Estado servidor NVR: | BUENO |
| Foto servidor NVR |  |
| ¿Requiere servidor NVR? | SI |
| Cantidad servidor NVR (un): | 1 |
| 🪪 LICENCIAS |  |
| Existen licencias: | SI |
| Foto licencias |  |

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

| 🖵 MONITOR |  |
| --- | --- |
| Existe monitor: | SI |
| Cantidad monitor existente (un): | 1 |
| Estado monitor: | BUENO |
| Foto monitor |  |
| ¿Requiere monitor? | NO |
| 💻 ESTACIÓN DE TRABAJO |  |
| Existe estación de trabajo: | NO |
| ¿Requiere estación de trabajo? | NO |
| 🕹️ JOYSTICK DE OPERACIÓN |  |
| Existe joystick de operación: | NO |
| 🔌 CABLE HDMI |  |
| Existe cable HDMI: | SI |
| Cantidad existente (un): | 1 |
| Estado cable HDMI: | BUENO |
| ¿Requiere cable HDMI? | NO |
| 💡 LUMINARIAS |  |
| Existen luminarias: | SI |
| Estado luminarias: | BUENO |
| Foto luminarias |  |
| 🔥 RED CONTRA INCENDIO |  |
| Existe red contra incendio: | NO |
| 🚪 PUERTAS |  |
| Existen puertas: | SI |
| Estado puertas: | BUENO |
| Foto puertas |  |
| 🪟 VENTANAS |  |
| Existen ventanas: | NO |
| 🔐 CONTROL DE ACCESO |  |
| Existe control de acceso: | NO |
| 🚧 CERRAMIENTO |  |
| Existe cerramiento: | SI |
| Estado cerramiento: | BUENO |

8. CONCLUSIONES GENERALES

| Estado general de funcionamiento: | FUNCIONANDO |
| --- | --- |
| ¿Requiere mantenimiento? | SI |
| Tipo de mantenimiento: | PREVENTIVO |
| Tipo de mantenimiento preventivo: | COMPLETO |
| Observaciones generales del diagnóstico: | Se requiere mantenimiento preventivo completo en el CCM, para optimizar la debida operación de los equipos del CCM |

9. CONTROL DE APROBACIÓN