|  | FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad |  |
| --- | --- | --- |

| Operador | ELEPHAS SAS |
| --- | --- |
| Contrato disponible | 166_2026 |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico | 15388863 |

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

| Municipio | Salgar |
| --- | --- |
| Departamento | Antioquia |
| Fecha diagnóstico | 25/08/2026 |
| Vereda / sector | MONTEBELLO ABAJO |
| Dirección del punto / sector | Calle 34 39 2-28, Salgar, Antioquia |
| Latitud | 5.965889391026173 |
| Longitud | -75.98596290616645 |
| Coordenadas formulario | -75.99_5.97 |

2. INFORMACIÓN GENERAL

| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV |  |
| --- | --- | --- |
| Información Ubicación CCTV | PVV 1 LPR SALIDA LA HABANA |  |
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía? | NO |  |
| Seleccione el propietario del punto: | MUNICIPIO |  |
| Seleccione un proveedor de energía del punto: | EPM |  |
| Seleccione el medio de comunicación del punto: | FO |  |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernación de Antioquia |  |
| ¿Requiere actualización de conexión? | NO |  |
| Foto 1 |  | Foto 2 |
| Foto 3 |  | Foto 4 |

3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| 🏗️ ANCLAJE |  |
| --- | --- |
| Tipo de anclaje: | ESTRUCTURA |
| Dirección de referencia del anclaje | Calle 34 con Carrera 39 |
| Estado en el que se encuentra el anclaje: | BUENO |
| Requiere Cambio de anclaje: | NO |
| 🗄️ GABINETE METÁLICO |  |
| Existe Gabinete Metálico: | SI |
| Existe Gabinete Metálico: | BUENO |
| Requiere Kit de Ventilación Doble: | NO |
| 📦 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO |  |
| Existe Caja Distribución Vertical: | SI |
| Estado de las Caja Distribución Vertical: | BUENO |
| Requiere Caja Distribución Vertical: | SI |
| Observaciones Caja Distribución Vertical: | se requieren 2 cajas de distribucion para alimentar los dos PVV |
| 📦 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA |  |
| Existe Infraestructura Subterránea: | SI |
| Infraestructura Subterránea y Obras complementarias: | CAJA_50X50 |
| Estado Caja 50x50: | BUENO |
| Requiere Infraestructura Subterránea: | NO |
| 🛡️ CORONA ANTIESCALATORIA |  |
| Existe Corona Antiescalatoria: | SI |
| Existe Corona Antiescalatoria: | BUENO |
| Requiere Corona Antiescalatoria: | NO |
| 🔧 BRAZO DE SOPORTE |  |
| Existe Brazo de Soporte: | NO |
| Requiere Brazo de Soporte: | NO |

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

| 🔌 ACOMETIDA ELÉCTRICA |  |
| --- | --- |
| Existen Cables: | SI |
| Estado Cables: | BUENO |
| Foto Cables |  |
| Requiere Cables: | SI |
| Tipo de cable requerido: | UTP_6 |
| Cantidad Cable UTP Cat. 6 (ml): | 40 |
| Observaciones Cables: | Se necesita 40 metros para comunicar el Rack existente con el gabinete para la conexion entre los dos switch, cabe resaltar que el Swtich cque tiene actualmente el EDS no tiene puertos para FO |
| ⚡ TABLERO BREAKER |  |
| Existe Tablero Breaker: | NO |
| Existe Breaker: | SI |
| Estado Breaker: | BUENO |
| Requiere Breaker: | NO |
| 🔋 TRANSFORMADOR REDUCTOR |  |
| Existe Transformador Reductor: | SI |
| Estado Transformador Reductor: | BUENO |
| Foto Transformador Reductor |  |
| Requiere Transformador Reductor: | NO |
| 🛠️ TUBERÍA |  |
| Existe Tubería: | NO |
| Requiere Tubería: | SI |
| Tipo de Tubería requerida: | EMT_3_4 |
| Cantidad Tubería EMT 3/4 (ml): | 35 |
| Observaciones Tubería: | Es necesario para cubrir el cable UTP |
| 🛡️ CORAZA |  |
| Existe Coraza: | SI |
| Estado Coraza: | BUENO |
| Foto Coraza |  |
| Requiere Coraza 3/4": | NO |
| 🔋 UPS |  |
| Existe UPS: | SI |
| Estado UPS: | BUENO |
| Foto UPS |  |
| Requiere UPS: | NO |
| 🔋 BATERÍAS UPS |  |
| Existen Baterías UPS: | NO |
| Requiere Baterías UPS: | NO |
| 🌎 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) |  |
| Existe SPT: | SI |
| Estado SPT: | BUENO |
| Foto SPT |  |
| Requiere SPT: | NO |
| 🛡️ PROTECCIÓN |  |
| Existe Protección: | NO |
| Requiere Protección: | SI |
| Tipo de Protección requerida: | PROTECCION_ELECTRICA |
| Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un): | 1 |
| Observaciones Protección: | El punto no cuenta DPS |
| 🔌 TOMA 125 V |  |
| Existe Toma 125 V: | SI |
| Estado Toma 125 V: | BUENO |
| Foto Toma 125 V |  |
| Requiere Toma 125 V: | NO |
| 📏 CANALETA PLÁSTICA |  |
| Existe Canaleta Plástica: | NO |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45: | NO |

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

| 🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS |  |
| --- | --- |
| Existe Fibra Óptica: | SI |
| Estado Fibra Óptica: | BUENO |
| Requiere Fibra Óptica: | NO |
| 🔗 INYECTOR POE |  |
| Existe Inyector PoE: | SI |
| Estado Inyector PoE: | BUENO |
| Requiere Inyector PoE: | NO |
| ⚡ PATCH CORD |  |
| Existe Patch Cord: | SI |
| Estado Patch Cord: | BUENO |
| Requiere Patch Cord: | NO |
| 🔌 PATCH PANEL |  |
| Existe Patch Panel: | NO |
| Requiere Patch Panel: | NO |
| Requiere Toma RJ45: | NO |
| 🗂️ ORGANIZADOR DE CABLEADO |  |
| Existe Organizador de Cableado: | NO |
| Requiere Organizador de Cableado: | NO |
| 🔄 CONVERTIDOR MONOMODO |  |
| Existe Convertidor Monomodo: | NO |
| Requiere Convertidor Monomodo: | NO |
| 📡 MÓDULO TRANSCEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO |  |
| Existe Módulo Óptico: | SI |
| Estado Módulo Óptico: | BUENO |
| Requiere Módulo Óptico: | NO |
| 🖧 SWITCH |  |
| Existe Switch: | SI |
| Estado Switch: | BUENO |
| Requiere Switch: | SI |
| Tipo de Switch requerido: | SW_8P |
| Cantidad Switch (un): | 1 |
| Observaciones Switch: | Se requiere de un Switch para el EES Julio restrepo, es necesario para integrarlo a la FO del municipio |
| 📷 CÁMARA |  |
| Existe Cámara: | SI |
| Cantidad de cámaras existentes: | 1 |
| CÁMARA EXISTENTE 1 |  |
| Tipo de cámara | LPR |
| Estado de la cámara | BUENO |
| ¿Requiere Cámara? | NO |
| Requiere Burbuja Domo PTZ: | NO |
| 🌍 ENRUTADOR VPN |  |
| Existe Enrutador VPN: | NO |
| 📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |  |
| Existe Equipo TX/RX: | NO |
| Requiere Equipo TX/RX: | NO |

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

| 🛠 ACTIVIDAD EXTRA |  |
| --- | --- |
| ¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto? | SI |
| ACTIVIDAD EXTRA 1 |  |
| Código del ítem | INST-OE03 |
| Descripción de la actividad | INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. |
| Unidad | ML |
| Cantidad | 40 |
| Justificación | Se debe instalar lel cable UTP para comunicar el gabinete y el rack donde estara instalado el switch de 8 puertos |
| Archivo APU adjunto | APU INST-OE03 CABLE UTP CAT 6A-f2ab973f922d41d2a721d624d8f46648.xlsx |
| Sin evidencia fotográfica |  |
| ACTIVIDAD EXTRA 2 |  |
| Código del ítem | INST-OE04 |
| Descripción de la actividad | INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, CONDULETAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN |
| Unidad | ML |
| Cantidad | 35 |
| Justificación | Para cubrir el cable UTP |
| Archivo APU adjunto | APU INST-OE04 TUBERÍA EMT 3-4-c9863b199c8c49a48e3d41952e294f23.xlsx |
| Sin evidencia fotográfica |  |

7. CONCLUSIONES GENERALES

| Estado general de funcionamiento | FUNCIONANDO |
| --- | --- |
| Requiere mantenimiento: | SI |
| Seleccione el tipo de manteniemiento: | CORRECTIVO |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | El punto requiere de la instalacion de 1 DPS y mantenimiento general, se integra los elementos que se necesitan para la integracion del EDS de la IE Julio Restrepo |

8. CONTROL DE APROBACIÓN

| Estado de aprobación | APROBADO |
| --- | --- |
| Fecha de aprobación | 07/09/2026 |
| Aprobado por | JANIER_PIEDRAHITA |
| Observaciones aprobación | Se aprueba correctivo y DPS, Adicional lo necesario para integrar el EDS IE Julio Restrepo |