|  | FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad |  |
| --- | --- | --- |

| Operador | ELEPHAS SAS |
| --- | --- |
| Contrato disponible | 166_2026 |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico | 15388863 |

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

| Municipio | Salgar |
| --- | --- |
| Departamento | Antioquia |
| Fecha diagnóstico | 25/08/2026 |
| Vereda / sector | SAN FRANCISCO |
| Dirección del punto / sector | La Mayoria |
| Latitud | 5.9342236173477945 |
| Longitud | -75.86122471145735 |
| Coordenadas formulario | -75.86_5.93 |

2. INFORMACIÓN GENERAL

| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV |  |
| --- | --- | --- |
| Información Ubicación CCTV | PVV 6 Peñalisa-Troncal |  |
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía? | NO |  |
| Seleccione el propietario del punto: | MUNICIPIO |  |
| Seleccione un proveedor de energía del punto: | EPM |  |
| Seleccione el medio de comunicación del punto: | RADIO_ENLACE |  |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernación de Antioquia |  |
| ¿Requiere actualización de conexión? | SI |  |
| Seleccione el medio de comunicación a actualizar para CCTV: | FO |  |
| Foto 1 |  | Foto 2 |
| Foto 3 |  | Foto 4 |

3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| 🏗️ ANCLAJE |  |
| --- | --- |
| Tipo de anclaje: | POSTE |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 14MTS |
| Tipo de servicio | TELEMATICA |
| Dirección de referencia del anclaje | Peñalisa |
| Propietario del poste | MUNICIPIO |
| Tipo tension | BAJA |
| Red secundaria | TB_TELEFONIA |
| Estado en el que se encuentra el anclaje: | BUENO |
| Requiere Cambio de anclaje: | NO |
| 🗄️ GABINETE METÁLICO |  |
| Existe Gabinete Metálico: | SI |
| Existe Gabinete Metálico: | BUENO |
| Requiere Kit de Ventilación Doble: | SI |
| Observaciones Gabinete: | EL gabinete de mantenimiento general y cambio de kit de ventilacion |
| 📦 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO |  |
| Existe Caja Distribución Vertical: | NO |
| Requiere Caja Distribución Vertical: | SI |
| 📦 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA |  |
| Existe Infraestructura Subterránea: | NO |
| Requiere Infraestructura Subterránea: | NO |
| 🛡️ CORONA ANTIESCALATORIA |  |
| Existe Corona Antiescalatoria: | NO |
| Requiere Corona Antiescalatoria: | SI |
| 🔧 BRAZO DE SOPORTE |  |
| Existe Brazo de Soporte: | SI |
| Estado Brazo de Soporte: | MALO |
| Requiere Brazo de Soporte: | SI |
| Observaciones Brazo: | El brazo de soporte esta en mal estado, debe ser cambiado |

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

| 🔌 ACOMETIDA ELÉCTRICA |  |
| --- | --- |
| Existen Cables: | SI |
| Estado Cables: | BUENO |
| Requiere Cables: | NO |
| ⚡ TABLERO BREAKER |  |
| Existe Tablero Breaker: | NO |
| Existe Breaker: | NO |
| Requiere Breaker: | NO |
| 🔋 TRANSFORMADOR REDUCTOR |  |
| Existe Transformador Reductor: | SI |
| Estado Transformador Reductor: | MALO |
| Foto Transformador Reductor |  |
| Requiere Transformador Reductor: | SI |
| Observaciones Transformador: | El transformador se encuentra oxidado |
| 🛠️ TUBERÍA |  |
| Existe Tubería: | NO |
| Requiere Tubería: | NO |
| 🛡️ CORAZA |  |
| Existe Coraza: | SI |
| Estado Coraza: | MALO |
| Foto Coraza |  |
| Requiere Coraza 3/4": | SI |
| Cantidad Coraza 3/4" (ml): | 12 |
| Observaciones Coraza: | la coraza actual esta deteriorada |
| 🔋 UPS |  |
| Existe UPS: | SI |
| Estado UPS: | MALO |
| Foto UPS |  |
| Requiere UPS: | SI |
| Tipo de UPS requerida: | UPS_1_5 |
| Observaciones UPS: | La UPS no enciende |
| 🔋 BATERÍAS UPS |  |
| Existen Baterías UPS: | NO |
| Requiere Baterías UPS: | NO |
| 🌎 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) |  |
| Existe SPT: | SI |
| Estado SPT: | BUENO |
| Foto SPT |  |
| Requiere SPT: | NO |
| 🛡️ PROTECCIÓN |  |
| Existe Protección: | SI |
| Estado Protección: | MALO |
| Foto Protección |  |
| Requiere Protección: | SI |
| Tipo de Protección requerida: | PROTECCION_ELECTRICA |
| Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un): | 1 |
| Observaciones Protección: | El DPS se encuentra quemado |
| 🔌 TOMA 125 V |  |
| Existe Toma 125 V: | SI |
| Estado Toma 125 V: | BUENO |
| Foto Toma 125 V |  |
| Requiere Toma 125 V: | NO |
| 📏 CANALETA PLÁSTICA |  |
| Existe Canaleta Plástica: | SI |
| Estado Canaleta Plástica: | BUENO |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45: | NO |

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

| 🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS |  |
| --- | --- |
| Existe Fibra Óptica: | NO |
| Requiere Fibra Óptica: | SI |
| Observaciones Fibra Óptica: | se comunicara el punto con FO entre el PVV nuevo de peñalisa ubicado al lado del puente y este PVV |
| 🔗 INYECTOR POE |  |
| Existe Inyector PoE: | SI |
| Estado Inyector PoE: | REGULAR |
| Requiere Inyector PoE: | NO |
| ⚡ PATCH CORD |  |
| Existe Patch Cord: | NO |
| Requiere Patch Cord: | NO |
| 🔌 PATCH PANEL |  |
| Existe Patch Panel: | NO |
| Requiere Patch Panel: | NO |
| Requiere Toma RJ45: | NO |
| 🗂️ ORGANIZADOR DE CABLEADO |  |
| Existe Organizador de Cableado: | NO |
| Requiere Organizador de Cableado: | NO |
| 🔄 CONVERTIDOR MONOMODO |  |
| Existe Convertidor Monomodo: | NO |
| Requiere Convertidor Monomodo: | NO |
| 📡 MÓDULO TRANSCEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO |  |
| Existe Módulo Óptico: | NO |
| Requiere Módulo Óptico: | NO |
| 🖧 SWITCH |  |
| Existe Switch: | SI |
| Estado Switch: | MALO |
| Requiere Switch: | SI |
| Tipo de Switch requerido: | SW_8P |
| Cantidad Switch (un): | 1 |
| Observaciones Switch: | El Switch actual no enciende |
| 📷 CÁMARA |  |
| Existe Cámara: | SI |
| Cantidad de cámaras existentes: | 1 |
| CÁMARA EXISTENTE 1 |  |
| Tipo de cámara | PTZ |
| Estado de la cámara | MALO |
| ¿Requiere Cámara? | SI |
| Tipo de Cámara requerida: | PTZ |
| Cantidad de cámaras requeridas: | 1 |
| Requiere Burbuja Domo PTZ: | NO |
| Observaciones Cámara: | La Cámara se encuentra mala |
| 🌍 ENRUTADOR VPN |  |
| Existe Enrutador VPN: | NO |
| 📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |  |
| Existe Equipo TX/RX: | NO |
| Requiere Equipo TX/RX: | NO |

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

| 🛠 ACTIVIDAD EXTRA |  |
| --- | --- |
| ¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto? | SI |
| ACTIVIDAD EXTRA 1 |  |
| Código del ítem | INST-OE13 |
| Descripción de la actividad | Instalacion de corona antiescalatoria |
| Unidad | UN |
| Cantidad | 1 |
| Justificación | Se requiere la instalacion de la corona antiescalatoria |
| Archivo APU adjunto | APU INST-OE13 CORONA-81a55d5572ef48cbaf3868a126c3a58a.xlsx |
| Sin evidencia fotográfica |  |
| ACTIVIDAD EXTRA 2 |  |
| Código del ítem | INST-OE12 |
| Descripción de la actividad | Instalación de brazo para soporte de cámara PTZ en poste, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. |
| Unidad | UN |
| Cantidad | 1 |
| Justificación | El brazo de la camara debe ser remplazado |
| Archivo APU adjunto | APU INST-OE12 BRAZO-a5e6b15454ca4f6d9e91675b583d0aca.xlsx |
| Sin evidencia fotográfica |  |

7. CONCLUSIONES GENERALES

| Estado general de funcionamiento | FUERA_SERVICIO |
| --- | --- |
| Requiere mantenimiento: | SI |
| Seleccione el tipo de manteniemiento: | CORRECTIVO |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | Por solicitud de la secretaria de gobierno se evalua la recuperacion del punto de video vigilancia, |

8. CONTROL DE APROBACIÓN